## チェックリスト
建築防災計画評定 チェックリスト（誤記、記載漏れなど）【ホテル、その他】
案件名／設計者名
あらかじめ下記のチェックを行った上で、ご提出ください。
防災センター（1） | 防災センター要員（従業員等）の在室時間および人数の明記 （例①：24時間、〇人常駐） （例②：営業時間中（〇時～〇時）、〇人在駐） 防災センター(30㎡以下のものを含む)に非常照明が設置されているか
防災センター（2） | 各章における防災センター名称の統一（1章） 名称の統一（2章） 名称の統一（3章） 名称の統一（4章） 名称の統一（5章） 名称の統一（6章） 付図
避難ハッチ | 避難ハッチの降下位置の明記 降下障害対策の明記（プレート表示もしくは床面マーキング） ハッチからの避難経路の明記（W=900も明記）
解錠方法 | 防災センターの解錠方法が明記されているか 風除室の解錠方法および停電時手動開放が明記されているか 【避難階段の解錠方法】 避難階での緊急時の解錠方法が明記されているか（階段内および階段外の両方） 2階以上での緊急時の解錠方法が明記されているか(階段内および階段外の両方）
防災フロー | 消防機関へ通報前に現場確認がされているか（誤報確認等のため） 警備会社等に24時間通報である旨が明記されているか 防災センター要員（従業員等）の在室時間および人数の明記 （例①：24時間、〇人常駐） （例②：営業時間中（〇時～〇時）、〇人在駐） 【火災時に複数箇所で対応を行う場合】 防災センターとその他の室（副受信盤設置室）との連携が明記されているか
排煙関連 | 防災センターに排煙が確保できているか 【機械排煙について】 機械排煙口が区画図に明記されているか ダクトルートが区画図に明記されているか 排煙ダクトの防火区画貫通部には、防火ダンパーが明記されているか 防災センターの排煙ダクトは、竪ダクトまで単独系統となっているか 廊下が機械排煙の場合、廊下には給気口が確保されているか（換気ダクト等） 【自然排煙について】 自然排煙口に矢印が明記されているか
付近見取り図 | 到着時間の明記 消防車の走行速度は20～30km/時(333m～500m/分)で計算できているか
消防隊 | 避難階段への進入経路および解錠方法が明記されているか 防災センターへの進入経路および解錠方法が明記されているか 消防活動空地が明記されているか
設備(1) | 【ホテルの場合（下記のいずれかにチェック）】 ホテル客室に非常照明が設置されている ホテル客室に非常照明が設置されていない 【機械排煙を使用している場合】 排煙系統図が添付されているか
設備(2) | 防災設備機器一覧表と平面図との整合 連結送水管は11F未満は単口、11F以上は双口と記載 各設備の監視および操作 ( 連結送水管は、防災センターの監視欄に〇印） ( 自火報は、防災センターの監視・制御欄に〇印） ( スプリンクラーがある場合は、防災センターの監視・欄に〇印）
立面図 | 平面図と戸、窓の位置の整合
断面図 | 31ｍラインの記載 消防車架梯図の記載
パース | パース（または着色立面図）の添付
凡例 | 凡例と図面の整合
目次 | 目次と各章タイトルの整合
各種免除 | 2階段免除・代替対策の記載 非常用EV免除・代替対策の記載 特別避難階段免除・代替対策の記載
維持管理 | 自衛消防隊がある場合、組織図が明記されているか
語句統一 ※下線部は頻出する誤記部分です。 | 非常コンセントとなっているか 非常用の照明装置となっているか （一財）日本消防設備安全センター（評定工法）または大臣認定 工法となっているか 解錠となっているか（開錠は誤り）